II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Приложение № 1 к аукционной документации

- Техническое задание

На выполнение работ по эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков

(дождевых сточных вод), расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Жукова, 33

- Общие положения

  - Предмет закупки: выполнение работ по эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков (дождевых сточных вод).

  - Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Маршала Жукова, 33.

  - Срок выполнения работ: с 16 июня 2014 г. по 30 ноября 2014 г.

Сооружения предназначены для очистки дождевых и талых сточных вод, отводимых с прилегающей территории.

Эксплуатация очистных сооружений должна производиться в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, в том числе:

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014);

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об отходах производства и потребления";

- СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (с изм. от 04.02.2011);

- Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 N 223 "О лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод";

- МДК 3-02.2001 «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

При эксплуатации очистных сооружений должно обеспечиваться выполнение требования к концентрации загрязнения поступающих дождевых стоков:

- на входе на очистное сооружение с концентрацией по взвешенным веществам 1650 мг/л, нефтепродуктов до 16 мг/л;

- на выходе из очистного сооружения с концентрацией по взвешенным веществам до 9,75 мг/л, нефтепродуктов до 0,3 мг/л.

В процессе сбора и вывоза пересыпка (перегруз) опасных отходов и ТБО не допускается.

- Основные виды работ по содержанию очистных сооружений:

  - Зачистка территории очистных сооружений и подъездных дорог от снега при введении очистных сооружений в работу.

  - Подготовка оборудования к запуску после консервации.

  - Обеспечение планового и регулярного технического обслуживания очистных сооружений.

  - Обеспечение проектных параметров очистки дождевых сточных вод.

  - Организация эффективной, бесперебойной и надежной работы технологического оборудования.

  - Систематический контроль за работой очистных сооружений.

  - Периодическая очистка технологических звеньев локальных очистных сооружений с последующей утилизацией следующих отходов:

- Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод,

код по ФККО 943 000 00 00 00 0;

- Отходы (осадки) при обработке сточных вод, не вошедшие в др. позиции

код по ФККО 948 000 00 00 00 0;

- Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами

код по ФККО 314 802 00 00 00 0;

-  Прочие коммунальные отходы

код по ФККО 990 000 00 00 00 0.

  - Обеспечение своевременной консервации/расконсервации станции.

- Описание работ

  - Расконсервация очистного сооружения.

    - Закрытие запорной арматуры на перепускных трубопроводах.

    - Опорожнение и промывка емкостных блоков.

    - Промывка и прочистка труб, соединяющих емкостные блоки очистного сооружения.

    - Ревизия электрооборудования. Проводится раз в году в середине апреля начале мая месяца, после установки постоянной плюсовой температуры.

    - Замена угольного фильтра сорбционной очистки. Проводится раз в году в середине апреля начале мая месяца, после установки постоянной плюсовой температуры.

    - Замена ультрафиолетовых ламп. Производится при расконсервации очистных сооружений вне зависимости от степени их изношенности.

    - Удаление накопившегося нефтепродукта, песка и илового осадка из отсеков очистного сооружения, промывка поверхностей отсеков.

    - Запуск очистных сооружений в работу при приеме талых вод.

    - Настройка расходных характеристик насосов.

    - Обеспечение проведения аккредитованной лабораторией отбора проб сточных вод до и после очистки.

    - Проведение первичного экологического аудита на предмет соответствия работы очистных сооружений требованиям санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

    - Вывоз опасных отходов с последующим их обезвреживанием и размещением.

  - Регламентные работы

    - Замена неисправных ультрафиолетовых ламп по мере необходимости.

    - Еженедельный контроль уровня сточных вод в очистном сооружении.

    - Еженедельный контроль накопления нефтепродуктов. При превышении допустимого уровня их содержания в камерах очистного сооружения выполнение работ по их удалению, обезвреживанию и размещению. Максимальная толщина слоя нефтепродуктов в каждой камере очистного сооружения, согласно требованиям правил пожарной безопасности, не должна превышать 100 мм.

    - Обеспечение ежемесячного контроля концентрации загрязнения поступающих дождевых стоков (на входе и на выходе из очистного сооружения) и ежемесячный мониторинг работы очистных сооружений. Контроль концентрации загрязнения проводится путем лабораторного анализа отбора проб сточных вод до и после их очистки, на входе и на выходе из очистного сооружения, а также на выходе из выпуска в реку Черная, 500 м выше места сброса сточных вод, 500 м ниже места сброса сточных вод. Анализы проб сточных вод выполняются аккредитованной лабораторией, по результатам которых составляются соответствующие документы, являющиеся обязательным приложением к отчету об эффективности работы очистных сооружений.

    - Ежеквартальное проведение экологического аудита на предмет соответствия работы очистных сооружений требованиям санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

    - Обновление угольного фильтра сорбционной очистки один раз в три месяца. Обновление угольного фильтра производится при частичном отключении очистного сооружения.

    - Запуск очистного сооружения после обновления угольного фильтра, и проверка работоспособности всех систем очистного сооружения.

  - Во время весеннего паводка, после первого дождя и выпадения дождей большой интенсивности:

    - Проведение осмотра систем очистного сооружения, устранение возникших неполадок и очистка от мусора решеток в распределительных камерах очистного сооружения.

    - Проверка работы угольных фильтров с оценкой засоренности, при необходимости их промывка.

  - Внештатные ситуации.

    - В кратчайшие сроки устранение внештатных и аварийных ситуаций на технологическом оборудовании очистных сооружений.

    - При возникновении аварийных залповых сбросов на очистные сооружения стоков опасных веществ совместно с Заказчиком оцениваются работы по ликвидации последствий аварии.

  - Консервация очистного сооружения на зимний период.

    - Сбор нефтесодержащих отходов и их вывоз с последующим обезвреживанием и размещением (октябрь месяц).

    - Опорожнение емкостных блоков и иного оборудования очистного сооружения.   Проводится перед наступлением отрицательных температур в конце сезона, ориентировочно - в конце сентября.

    - Промывка и прочистка труб, соединяющих емкостные блоки очистного сооружения.

    - Удаление накопившегося песка и илового осадка из отсеков систем очистного сооружения, промывка поверхностей отсеков. Проводится перед наступлением отрицательных температур в конце сезона, ориентировочно - в конце сентября. Твердые бытовые отходы (осадок) вывозится и размещается на полигоне ТБО.

    - Удаление механических загрязнений (осадок) из донной части отстойника. Проводится перед наступлением отрицательных температур в конце сезона, ориентировочно - в конце сентября. Твердые бытовые отходы (осадок) вывозится и размещается на полигоне ТБО.

Вне зависимости от степени загрязнения производится обязательная очистка всей системы перед консервацией очистных сооружений на зимний период. При консервации очистных сооружений на зимний период, должно быть исключено попадание в них воды при оттепелях, путём перекрытия водоприёмных систем. Не допускать замораживания сточных вод в установке.

  - Производственно-технологический контроль:

    - Контроль водного режима – по показаниям уровнемера, манометров и расходомера.

    - Контроль насосного оборудования – по показаниям манометров, шуму, вибрации, температуре, течи из сальников.

    - Контроль состояния электрооборудования – по показаниям индикаторов.

    - Контроль прозрачности воды по ступеням очистки – с помощью шрифта Снеллена.

    - Контроль объёмной концентрации и качества осадка из отстойников.

    - Контроль динамики пропускной способности фильтра за период фильтроцикла.

    - Контроль эффективности очистки.

- Требования к наличию у подрядчика лицензий, сертификатов:

  - Наличие у подрядчика Лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности (в частности отходов, указанных в п. 2.6).

- Перечень квалификационных требований к подрядчику:

  - Наличие у подрядчика следующих специалистов:

- аудитор-эколог (обеспечение первичного экологического аудита, периодических внутренних аудитов в процессе работы, итогового аудита при сдаче объекта Заказчику);

- инженер-эколог (обеспечение соблюдения работы подрядчика природоохранному и санитарно-эпидемиологическому законодательству);

- слесарь-наладчик КИПиА (обеспечение пуско-наладки и дальнейшей бесперебойной работы оборудования);

- сварщик с квалификацией не ниже III разряда (обеспечение работы оборудования в аварийных ситуациях);

- чистильщик (обеспечение очистки технологического оборудования);

- водитель, имеющий право управления транспортом категории С.

  - Наличие аттестации руководителей и персонала организации по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности в областях:

- общие требования промышленной безопасности;

- оборудование, работающее под давлением;

- подъемные сооружения;

- транспортирование опасных веществ.

  - Наличие у сотрудников подрядчика, обеспечивающих сбор, транспортировку и обезвреживание отходов, аттестации на право обращения с опасными отходами и размещения.

  - Наличие у водителей допусков на перевозку опасных грузов (отходы 1-4 классов опасности).

  - Квалификация сотрудников подтверждается соответствующими документами установленного образца: дипломы, свидетельства, удостоверения.

  - Квалификация лаборатории, осуществляющей анализ проб сточных вод, подтверждается путем предоставления копий соответствующего аттестата аккредитации и договора на оказание услуг, заключенного между Подрядчиком и лабораторией.

- Требования к материально-технической базе:

  - Наличие спецтранспорта (вакуумная машина) для сбора и вывоза опасных отходов.

  - Наличие навигационной системы для контроля передвижения спецтранспорта от места сбора до места утилизации.

  - Наличие сварочного аппарата для выполнения аварийных работ.

  - Наличие насосного оборудования производительностью не менее 10 м³/ч. для выполнения аварийных работ.

  - Наличие газоанализатора для определения уровня содержания газов.

  - Наличие оборудования для обезвреживания отходов (в частности отходов, указанных в п. 2.6).

- Особые требования:

  - Привлечение аккредитованной лаборатории для проведения анализа проб сточных вод в целях контроля эффективности очистки сточных вод, обеспечения мониторинга соответствия нормам ПДК загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

- Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказания услуг потребностям Заказчика (приемка услуг):

  - Предоставление Исполнителем:

- ежемесячно - отчет об эффективности работы очистного сооружения, включающий протокол анализов, выполненный лабораторией, имеющей соответствующую лицензию (Приложение № 3 к аукционной документации).

- ежеквартально - отчет об эффективности работы очистного сооружения, содержащий данные экологического аудита (Приложение № 4 к аукционной документации).

  - По результатам приемки работ стороны ежемесячно составляют акт сдачи-приемки выполненных работ. Подписание акта производится в порядке, установленном в разделе III ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».

- Цикличность работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Кол-во операций, циклов за период содержания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зачистка территории очистных сооружений и подъездных дорог от снега при введении очистных сооружений в работу | 1 |
| 2 | Опорожнение и зачистка распределительных камер, емкостных блоков | 3 |
| 3 | Еженедельный контроль уровня сточных вод и накопления нефтепродуктов в очистном сооружении | 34 |
| 4 | Ежемесячный мониторинг работы очистных сооружений, путем отбора проб сточных вод до и после очистки. | 8 |
| 5 | Ежеквартальное проведение экологического аудита на предмет соответствия работы очистных сооружений требованиям санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства | 3 |
| 6 | Промывка и прочистка труб, соединяющих емкостные блоки очистного сооружения | 3 |
| 7 | Ревизия электрооборудования | 1 |
| 8 | Замена угольного фильтра сорбционной очистки. | 1 |
| 9 | Регенерация угольного фильтра | 1 |
| 10 | Замена ультрафиолетовых ламп. | 1 |
| 11 | Вывоз опасных отходов с последующим обезвреживанием и размещением | 3 |